## Sheet1
兴云BMS参数表(Modbus RTU)
地址 | 名称 | 变量 | 单位 | 数据类型 | 操作 | 类
系统基本信息(20个)
30000 | 总电压 | TotalVol | V | signed | R | 基本信息
30001 | 总电流 | TotalCurrent | A | signed | R | 基本信息
30002 | SOC | SOC | % | signed | R | 基本信息
30003 | SOH | SOH | % | signed | R | 基本信息
30004 | 循环次数Cyc | Cyc | 次 | signed | R | 基本信息
30005 | 单体平均电压 | CellVolAvg | mV | signed | R | 基本信息
30006 | 单体平均温度 | CellTempAvg | ℃ | signed | R | 基本信息
30007 | 单体最高电压 | CellMaxVol | mV | signed | R | 基本信息
30008 | 单体最高电压ID | CellMaxVolId |  | signed | R | 基本信息
30009 | 单体最低电压 | CellMinVol | mV | signed | R | 基本信息
30010 | 单体最低电压ID | CellMinVolId |  | signed | R | 基本信息
30011 | 单体最高温度 | CellMaxTemp | ℃ | signed | R | 基本信息
30012 | 单体最高温度ID | CellMaxTempId |  | signed | R | 基本信息
30013 | 单体最低温度 | CellMinTemp | ℃ | signed | R | 基本信息
30014 | 单体最低温度ID | CellMinTempId |  | signed | R | 基本信息
30015 | 系统警告代码 | SysWarningCode |  | unsigned | R | 基本信息
30016 | 系统错误代码 | SysErrorCode |  | unsigned | R | 基本信息
30017 | 充电电压 | ChargeVol | V | unsigned | R | 基本信息
30018 | 充电电流 | ChargeCurrent | A | signed | R | 基本信息
30019 | 充电状态码 | ChargeCode |  | unsigned | R | 基本信息
地址 | 名称 | 变量 | 单位 | 数据类型 | 操作 | 类
30032 | 年 | Year |  | unsigned | R | 系统时间
30033 | 月 | Month |  | unsigned | R | 系统时间
30034 | 日 | Day |  | unsigned | R | 系统时间
30035 | 时 | Hour |  | unsigned | R | 系统时间
30036 | 分 | Min |  | unsigned | R | 系统时间
地址 | 名称 | 变量 | 单位 | 数据类型 | 操作 | 类
系统参数设置(54个)
40000 | 版本号 | Version |  | unsigned | r/w | 参数设置
40001 | 模块ID | ModleId |  | unsigned | r/w | 参数设置
40002 | ID | ID |  | unsigned | r/w | 参数设置
40003 | 电池包箱数 | BoxNum |  | unsigned | r/w | 参数设置
40004 | 电池串联数 | CellNum |  | unsigned | r/w | 参数设置
40005 | 温度采集点数 | TempNum |  | unsigned | r/w | 参数设置
40006 | 电池总容量 | BatCap |  | unsigned | r/w | 参数设置
40007 | 霍尔比例因子(x0.001) | HallCoef |  | signed | r/w | 参数设置
40008 | 电池排列1 | CellArea1 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40009 | 电池排列2 | CellArea2 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40010 | 电池排列3 | CellArea3 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40011 | 电池排列4 | CellArea4 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40012 | 电池排列5 | CellArea5 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40013 | 充电允许最高电压 | ChargeMaxVol |  | unsigned | r/w | 参数设置
40014 | 充电允许最大电流 | ChargeMaxCurrent |  | unsigned | r/w | 参数设置
40015 | 预留1 | RESV1 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40016 | 预留2 | RESV2 |  | unsigned | r/w | 参数设置
40017 | 单体电压过高1级报警 | CellMaxWar[0] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40018 | 单体电压过高2级报警 | CellMaxWar[1] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40019 | 单体电压过高3级保护 | CellMaxWar[2] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40020 | 单体电压过低1级报警 | CellMinWar[0] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40021 | 单体电压过低2级报警 | CellMinWar[1] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40022 | 单体电压过低3级保护 | CellMinWar[2] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40023 | 单体温度过高1级报警 | TempMaxWar[0] | ℃ | signed | r/w | 参数设置
40024 | 单体温度过高2级报警 | TempMaxWar[1] | ℃ | signed | r/w | 参数设置
40025 | 单体温度过高3级保护 | TempMaxWar[2] | ℃ | signed | r/w | 参数设置
40026 | 单体温度过低1级报警 | TempMinWar[0] | ℃ | signed | r/w | 参数设置
40027 | 单体温度过低2级报警 | TempMinWar[1] | ℃ | signed | r/w | 参数设置
40028 | 单体温度过低3级保护 | TempMinWar[2] | ℃ | signed | r/w | 参数设置
40029 | 单体压差过高1级报警 | CellVolDiffMax[0] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40030 | 单体压差过高2级报警 | CellVolDiffMax[1] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40031 | 单体压差过高3级保护 | CellVolDiffMax[2] | mV | unsigned | r/w | 参数设置
40032 | 总电压过高1级报警 | TotalVolMax[0] | V | unsigned | r/w | 参数设置
40033 | 总电压过高2级报警 | TotalVolMax[1] | V | unsigned | r/w | 参数设置
40034 | 总电压过高3级保护 | TotalVolMax[2] | V | unsigned | r/w | 参数设置
40035 | 总电压过低1级报警 | TotalVolMin[0] | V | unsigned | r/w | 参数设置
40036 | 总电压过低2级报警 | TotalVolMin[1] | V | unsigned | r/w | 参数设置
40037 | 总电压过低3级保护 | TotalVolMin[2] | V | unsigned | r/w | 参数设置
40038 | 放电最大电流1级报警 | DchCurrMax[0] | A | unsigned | r/w | 参数设置
40039 | 放电最大电流2级报警 | DchCurrMax[1] | A | unsigned | r/w | 参数设置
40040 | 放电最大电流3级保护 | DchCurrMax[2] | A | unsigned | r/w | 参数设置
40041 | 充电最大电流1级报警 | ChCurrMax[0] | A | unsigned | r/w | 参数设置
40042 | 充电最大电流2级报警 | ChCurrMax[1] | A | unsigned | r/w | 参数设置
40043 | 充电最大电流3级保护 | ChCurrMax[2] | A | unsigned | r/w | 参数设置
40044 | SOC过大1级报警 | SOCMax[0] | % | unsigned | r/w | 参数设置
40045 | SOC过大2级报警 | SOCMax[1] | % | unsigned | r/w | 参数设置
40046 | SOC过大3级保护 | SOCMax[2] | % | unsigned | r/w | 参数设置
40047 | SOC过低1级报警 | SOCMin[0] | % | unsigned | r/w | 参数设置
40048 | SOC过低2级报警 | SOCMin[1] | % | unsigned | r/w | 参数设置
40049 | SOC过低3级保护 | SOCMin[2] | % | unsigned | r/w | 参数设置
40050 | 绝缘电阻过低1级报警 | InsulaMin[0] | k欧姆 | unsigned | r/w | 参数设置
40051 | 绝缘电阻过低2级报警 | InsulaMin[1] | k欧姆 | unsigned | r/w | 参数设置
40052 | 绝缘电阻过低3级保护 | InsulaMin[2] | k欧姆 | unsigned | r/w | 参数设置
40053 | 参数CRC值 | CRC |  | unsigned | r/w | 参数设置
地址 | 名称 | 变量 | 单位 | 数据类型 | 操作 | 类
系统主状态(7个)
10000 | 硬件故障 | ERR_HW | ON/OFF | bool | R | 系统状态
10001 | CAN1通讯故障 | ERR_CAN1 | ON/OFF | bool | R | 系统状态
10002 | CAN2通讯故障 | ERR_CAN2 | ON/OFF | bool | R | 系统状态
10003 | 高压继电器正极（+） | IO_HVP | ON/OFF | bool | R | 输入输出
10004 | 高压继电器负极（-） | IO_HVN | ON/OFF | bool | R | 输入输出
10005 | 预充继电器 | IO_PreCH | ON/OFF | bool | R | 输入输出
10006 | 充电继电器正极 | IO_CHP | ON/OFF | bool | R | 输入输出
地址 | 名称 | 变量 | 单位 | 数据类型 | 操作 | 类
系统错误信息(12个)
10016 | 单体电池高(1级) | ERR_CellVolMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10017 | 单体电池低(1级) | ERR_CellVolMin | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10018 | 单体温度高(1级) | ERR_CellTempMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10019 | 单体温度低(1级) | ERR_CellTempMin | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10020 | 电池压差大(1级) | ERR_CellDiffMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10021 | 总电压过大(1级) | ERR_TotalVolMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10022 | 总电压过低(1级) | ERR_TotalVolMin | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10023 | 放电电流过大(1级) | ERR_DsgCrrentMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10024 | 充电电流过大(1级) | ERR_ChgCrrentMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10025 | SOC过大(1级) | ERR_SocMax | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10026 | SOC过低(1级) | ERR_SocMin | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10027 | 绝缘阻值过低(1级) | ERR_InsulaMin | ON/OFF | bool | R | 系统错误
10048-10079 | 2级报警 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上
10080-100112 | 3级报警 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上
地址 | 名称 | 变量 | 单位 | 数据类型 | 操作 | 类